## 北京站_站室题库
Question | qOption | qAnswer | qType | qAnalysis | StationCN | qAffiliation | sourcetype
以下不属于个人防护用品(PPE)的物品是： | 吸油棉;工作鞋;线手套;耳塞 | 0 | 单选题 | 吸油棉属于处置类物品 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
以下属于个人防护用品(PPE)的物品是： | 灭火毯;警示旗;防护镜;吸油棉 | 2 | 单选题 | 灭火毯属于消防类物品，警示旗属于警示类物品，吸油棉属于处置类物品。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
耐油手套不属于个人防护用品（PPE） |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
按照作业流程，当环境噪音超过()dB时应当使用耳塞。 |  | 85 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
设备设施中的“四谁”原则不包含以下哪项： | 谁使用;谁收尾;谁检查;谁负责 | 1 | 单选题 | “四谁”原则为谁使用、谁操作、谁检查、谁负责 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
设备设施中的“四谁”原则为()、谁操作、谁检查、谁负责 |  | 谁使用 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
输油工作区可以有少量杂物堆积，但主要设备设施完好就符合输油条件。 |  | 0 | 判断题 | 作业区杂物堆积会对安全生产和应急处置带来不利影响。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
输油流程中埋地罐储油高度不得高于几米： | 1.8 m;2.1 m;1.5 m;2.0 m | 0 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
输油流程中储油罐高度不得高于几米： | 6.5m;6.8m;7.0m;6.2m | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站3个储油罐进口阀门常开的是几号罐： | 1号罐;2号罐;3号罐;所有罐均可 | 0 | 单选题 | 1号罐作为泄压罐进口阀门需保持常开 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站1号储油罐作为泄压罐进口阀必须保持常开状态。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
准备输油操作所需物品有个人防护用品、滤芯、()及急救箱 |  | 应急物资 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
输油流程中保持常开的阀门有： | 泄压阀进出口阀门;所有过滤器（包含未投用过滤器）安全泄压阀门;埋地罐进口阀门;埋地罐出口阀门 | 0 | 单选题 | 投用过滤器打开安全泄压阀门，未投用过滤器严禁打开泄压阀，埋地罐进口阀门只有在取样和放沉时打开，埋地罐出口阀门只有在回掺作业时打开。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
输油时过滤器压差不得高于： | 1.0 MPa;0.12 MPa;0.01 MPa;0.1 MPa | 3 | 单选题 | 0.12 MPa为过滤器压差极限值(含安全冗余)，1.0 MPa为过滤器设计压力值 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
向二库输油时泄压阀压力值为() |  | 0.6 MPa | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
向一库输油时泄压阀压力值为() |  | 0.95 MPa | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
泄压阀压力设置不得高于过滤器设计压力。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
调控中心总值班电话为() |  | 13902002221 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
调控中心控制室值班电话为022-84967600或() |  | 022-84967608 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北医三院机场分院电话为() |  | 64565248 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站单个过滤器额定流量为： | 500 m³/h;650 m³/h;600 m³/h;550 m³/h | 2 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
多组过滤器同时使用压差升压速度小于单组过滤器使用。 |  | 1 | 判断题 | 多组过滤器同时使用时，单台过滤器过油量较小，压差升压减缓 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
过滤器压差可以稍微超过0.1 MPa也没有问题，因为还有安全冗余。 |  | 0 | 判断题 | 安全冗余仅限应对突发事件，输油过程中过滤器压差必须严格按照安全条例要求，不得超过0.1 MPa。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站储油罐理论容积为： | 223 m³;190 m³;248 m³;200 m³ | 3 | 单选题 | 223 m³为储油罐安全容积，248 m³为储油罐实际容积 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
即使有安全冗余，储油罐储油也不得超过200 m³ |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站储油罐罐高为： | 7.5 m;8.3 m;6.8 m;6.0 m | 1 | 单选题 | 6.8m为储油罐储油高度而非罐高。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
储油罐罐高即是安全储油高度。 |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
以下不属于储油罐安全附件的是： | 呼吸阀;阻火器;人孔;防雷接地装置 | 2 | 单选题 | 人孔为清洗和维修油罐时，操作人员进出油罐而设置，不属于安全附件。 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
调控中心控制室值班电话为()或是022-84967608 |  | 022-84967600 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
绝缘电阻仪在使用前必须进行何种实验 | 短路;开路 | 0;1 | 多选题 | 绝缘电阻仪在使用前需要进行短路和开路实验 | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
下列设备或工具属于必备作业工器具的是 | UDL-2数字记录仪;数字万用表;硫酸铜参比电极;手套 | 0;1;2 | 多选题 |  | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
北京站过滤器设计压力为： | 1.0 MPa;0.1 MPa;1.2 MPa;0.8 MPa | 0 | 单选题 | 0.1 MPa为过滤器压差极限值，1.2 MPa为过滤器设计压力极限值（含安全冗余） | 北京站 | 北京站输油标准作业规程
泵机运行时填料函密封泄漏量不超过()滴/分、机械密封不超过()滴/分，即为合格。 |  | 10;3 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
作业参与人员应按照“谁使用、谁操作、谁检查、谁负责”的原则严格落实好本作业。() |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
为降低作业风险，储油罐高低液位报警带油测试应优先测试1号泄压罐。() |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
作业完成后停泵时要先关入口阀，后关出口阀。() |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
带班员在任何情况下都不可行使负责人职责。() |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
对于上一班组工作时间内未能完成、需要延续的作业，应按照一对一严格做好工作交接。() |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
若现场存在其它作业，应开展风险评估，制定防控措施，确保风险受控。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
如果作业时发生泄漏立即停止作业，并马上汇报带班员。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
泄压阀向一库输油工作压力设定为：1MPa |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
连接线连接接线端即可以开始工作。 |  | 0 | 判断题 | 接线端需除污除锈 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
万用表调到直流2V档，放在测试桩附近即可开始测量。 |  | 0 | 判断题 | 万用表需要水平放置在测试桩附近。 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
试片坑应按照规范要求，不可挖掘太深。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
在测试桩上测量点位的方式来检查阴极保护系统工作状况，采用这种方式，可以检测到管道涂层出现的漏点。 |  | 0 | 判断题 | 在测试桩上测量点位的方式来检查阴极保护系统工作状况，采用这种方式，即便管道涂层出现漏点，如果该漏点距离测试桩较远，就很难通过测试桩电位测量来发现。 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
进料阀门、溢流管、进料管、排污阀的点检周期为一天。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
先关闭放沉管路上的球阀，待管路油品进入闭路取样器后，再关闭自动复位阀前端球阀和自动自动复位阀，最后关闭取样器放沉阀门。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
漩流器阀门可以完全开启或完全关闭，但决不允许处于半开启状态。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
油品回掺操作作业前须确保个人防护用品、作业工具、应急物资、急救箱齐全有效。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站油品回掺标准规程
油品回掺作业时不需要佩戴护目眼镜 |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 北京站油品回掺标准规程
停电检修作业需有专人监护。检修前使用电压相等级相符，经检验合格有效的验电器验明确无电情况下，方可进行检修作业。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
验电器可以直接对停电设备进行验电。 |  | 0 | 判断题 | 验电器必须经过附件检查合格，并在确定有电的设备上验电正常的情况下，方可对停电设备进行验电。 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
防爆设备检修前须先断开电源，不许损伤防爆电气设备的隔爆面，机械配合面。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
容性设备在检查前无需对地放电。 |  | 0 | 判断题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
接地电阻仪放置水平后，调整检流计的机械零位。 |  | 0 | 判断题 | 需调整接地电阻仪的机械零位和归零。 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
断电设备测量后进行送电测试进行试运转。 |  | 0 | 判断题 | 断电设备在送电前必须先进行放电 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
测量前必须将被测设备电源切断，并对地短路放电，决不允许设备带电进行测量，以保证人身和设备的安全。 |  | 1 | 判断题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪在短路时指针应指在“∞”位置，开路时应指在“0”位置。 |  | 1 | 判断题 | 绝缘电阻仪指针在短路时应指在“0”位置，开路时应指在“∞”位置。 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
对于500V以上的线路或电气设备， 应使用500V摇表。 |  | 0 | 判断题 | 对于500V以上的线路或电气设备， 应使用1000V或2500V的摇表 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪测量铠装电缆时，先摇表再搭线，结束时先停止摇表再撤线。 |  | 0 | 判断题 | 绝缘电阻仪测量铠装电缆时，先摇表再搭线，结束时先撤线再停止摇表 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
验电笔可以测量PLC机柜(24v)设备是否带电。 |  | 0 | 判断题 | 电笔测量范围为60-500v | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
为降低作业风险及保障1号罐作为泄压罐的功能不受影响，北京站三罐测试顺序为() |  | 2-1-3号罐 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
储油罐高低液位报警带油测试作业过程中人员应使用()进行交流。 |  | 防爆对讲机 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
罐高液位报警作业中的巡检内容包括()及()。 |  | 油罐巡检;管线阀门及储罐阀门状态 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
储油罐高低液位报警带油测试时必需个人防护用品：(),(),(),()。 |  | 防静电工作服;工作鞋;耐油手套;线手套 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站储油罐高低液位报警带油测试标准作业规程
泄压阀泄压时，当氮气泄压阀压力值()输油压力值时，泄压阀正常、有效泄压。 |  | 低于 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
关闭泄压阀放气阀，打开氮气瓶相关阀门进行泄压阀充压，观察泄压阀压力表与输油管道压力表压力值 情况，当泄压阀压力值()输油压力，泄压阀停止泄压。 |  | 高于 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
泄漏油品回收清理过程中，带班员应保持()畅通。 |  | 防爆手机 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站泄压阀压力设定及维护保养作业规程
参比电极放置在测试桩周边，如果土壤干燥，可用()， 以保证参比电极与土壤电接触良好。 |  | 水湿润 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
万用表红表笔与测试桩的()相连，黑表笔与()相连，测试并读数。 |  | 测试点；参比电极 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
将面积为() cm²的试片放入坑内填上土、压实、浇水。 |  | 10 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
使用uDL2数据记录仪进行断电电位检测时，()与测试桩管道线相连， ()与参比电极相连，()与试片相连。 |  | 蓝线;红线;黑线 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
使用uDL2数据记录仪进行断电电位检测时，蓝线与()相连，红线与()相连， 黑线与()相连。 |  | 测试桩管道线;参比电极;试片 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
如果阳极输出电流明显减小，而阳极并没有达到其寿命，其原因常见为阳极电缆()。 |  | 短路 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
输油作业期间每日打开一次现场底部排污阀门至()后随即关闭阀门即完成该次排污。 |  | 最大开度 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
对漩流器放沉管中油品取样前，需进()作业。 |  | 放沉 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
旋流过滤器运行作业时，现场噪声超过()时应配耳塞。 |  | 85dB | 填空题 |  | 北京站 | 北京站漩流过滤器运行作业规程
突发停电时检查()蓄电情况，确保其正常工作。 |  | UPS电源 | 填空题 |  | 北京站 | 北京站油品回掺标准规程
油品回掺前检查过滤器压差，小于()才能开始工作。 |  | 0.1MPa | 填空题 |  | 北京站 | 北京站油品回掺标准规程
回掺作业时监控泵机出口压力，压力达到()时为正常工作。 |  | 0.6MPa | 填空题 |  | 北京站 | 北京站油品回掺标准规程
电气设备的绝缘电阻测试应在停电情况下进行，必须在电源开关操作把手上锁，并挂上()的警告牌。 |  | 有人工作，禁止合闸 | 填空题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
接地电阻仪测量时，逐渐加快摇柄转速， 使其达到()r/min。 |  | 120 | 填空题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
防雷接地电阻需≦()Ω合格、电气接地≦()Ω合格、静电接地≦()Ω合格。 | 10;4;100 | 10;4;100 | 填空题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪在使用前必须进行()和()实验，检查其“0”和“∞”两点。 | 开路;短路 | 开路;短路 | 填空题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
三相三线铠装电缆绝缘电阻需≧()Ω为合格；防爆电器绝缘电阻≧()Ω为合格。 | 0.5M;2M | 0.5M;2M | 填空题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
下列设备或工具不属于必备作业工器具的是： | UDL-2数字记录仪;数字万用表;硫酸铜参比电极;手套 | 3 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
数字万用表测试时使用什么挡位： | 1V;2V;5V;10V | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
在管道上方挖一处深约多少cm的坑以放置试片： | 10cm;15cm;20cm;5cm | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
使用uDL2数据记录仪进行断电电位检测时，红线与什么装置相连： | 测试桩管道线;试片;任意装置;参比电极 | 3 | 单选题 | 使用uDL2数据记录仪进行断电电位检测时，蓝线与测试桩管道线相连，红线与参比电极相连，黑线与试片相连。 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
下列不属于阴极保护检测目的是 | 管道漏点检测;防止金属管道发生腐蚀;延长保护结构物的使用寿命; 提高阴极保护系统的作用效果;以上都是 | 4 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
如果阳极电缆短路可以将电流表( )在阳极电缆中测量阳极输出电流： | 串联;并联 | 0 | 单选题 |  | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
如果阳极电缆短路可以在阳极电缆中串联一支( )Ω的电阻，通过测量该电阻上的电压降，计算阳极电流输出。 | 0.1;0.5;1.0;10 | 0 | 单选题 | 如果阳极输出电流明显减小，而阳极并没有达到其寿命，阳极电缆短路是常见的原因。可以将电流表串联在阳极电缆中测量阳极输出电流，也可以在阳极电缆中串联一支0.1Ω的电阻，通过测量该电阻上的电压降，计算阳极电流输出。 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
在阴极保护站投入运行，出现了在规定的通电点位下，输出电流( )，管道保护距离却( )的现象, 称之为阴极保护管道漏电。 | 增大，缩短;减小，缩短;增大，增长;减小，增长 | 0 | 单选题 | 在阴极保护站投入运行，或牺牲阳极保护投产一段时间后，出现了在规定的通电点位下，输出电流增大，管道保护距离却缩短的现象或者在牺牲阳极的系统中，牺牲阳极组的输出电流量增大，其值已超过管道的保护电流需要，但保护点位仍达不到规定的指标的现象，称之为阴极保护管道漏电。 | 北京站 | 北京站阴保电位检测作业规程
设备电阻及电位检查、测试作业规范不适用于以下何种测试： | 接地电阻测试;绝缘电阻测试;输油管道牺牲阳极测试; 超高压设备检测 | 3 | 单选题 | 设备电阻及电位检查、测试作业规范适用于接地电阻测试、绝缘电阻测试、输油管道牺牲阳极测试、内浮盘导静电线检查测试。 | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘手套耐压值为( )伏以下： | 500v;1000v;36v;24v | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
接地电阻仪测量接地电阻值时，仪表上的E端、P端及C端分别接( )并保持直线，其间距为20m： | 被测物接地极、电位探棒和电流探棒;被测物接地极、电流探棒和电位探棒;电位探棒、电流探棒和被测物接地极;无具体要求 | 0 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
接地电阻仪测量接地电阻值时，仪表上的E端、P端及C端分别接多少米导线： | 10、20和40m;15、30和40m;5、20和40m; 15、20和30m | 2 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
接地电阻仪测量时，如果刻度盘读数小于1时，检流计指针仍未取得平衡，可将倍率开关( )，直至调节到完全平衡为止。 | 调大;调小;不变，继续测量 | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪的保护端称之为: | L端;E端;G端;P端 | 2 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪摇测电器设备的绝缘电阻时，L端、E端和G端分别接至被检测设备的： | 设备导体、设备外壳和绝缘部分;设备导体、绝缘部分和设备外壳;绝缘部分、设备导体和设备外壳和;设备外壳、设备导体和绝缘部分 | 0 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程
绝缘电阻仪测量铠装电缆接地电阻，需选用( )v兆欧表： | 500v;1000v;2500v;以上都可以 | 1 | 单选题 |  | 北京站 | 设备电阻及点位检查规程