## questions
Question | qOption | qAnswer | qType | qAnalysis | StationCN | qAffiliation
天津站1、2号泵机扬程为()m, 额定流量为()m ³/h, 叶轮形式为()级；电机额定电压为()kV,额定功率为()kW,额定为()A。 |  | 220;500;2;10;350;24 | 填空题 |  | 天津站 | 天津站自控启泵作业程序
压力变送器是一种将()转换成()信号或()信号进行控制和远传的设备。 |  | 压力;气动;电动 | 填空题 |  | 天津站 | 航空油料储运员
天津站的离心泵按照泵壳结构分类叫()离心泵；按照叶轮结构分类叫做()离心泵。 |  | 透平式;闭式叶轮 | 填空题 |  | 天津站 | 航空油料储运员
天津站管线上球阀球体尺寸()英寸；泵组进出口球阀的球体尺寸()英寸。 |  | 12×12;10×10 | 填空题 |  | 天津站 | 天津站阀门的检查与维护操作规程
热传递的三种形式是()、()、()。 |  | 传导传热;对流传热;辐射传热 | 填空题 |  | 天津站 | 航空油料储运员
天津站防火重点包括，泵区、()、变电站、生产值班室及办公区。 | 零位罐;库区门口;围栏;装卸油栈桥 | 0 | 单选题 |  | 天津站 | 天津站消防安全管理实施细则
泵组启动前，所有准备工作完成后即将启泵，现场操作员应将操作柱上的转换开关由锁停旋至()位置。 | 关闭;自动控制;运行;混合调整 | 2 | 单选题 |  | 天津站 | 天津站自控启泵作业程序
启泵前盘动()，检查泵机组是否转动正常，无卡阻现象。 | 联轴器;地脚螺栓;阻油排气孔;排油阀 | 0 | 单选题 |  | 天津站 | 天津站自控启泵作业程序
电动机铭牌上所标额定功率是指()。 | 有效功率;轴功率;损耗功率;原动机功率 | 3 | 单选题 |  | 天津站 | 航空油料储运员
易燃液体是指闪点小于()的液体。 | 38℃;45℃;25℃;55℃ | 1 | 单选题 |  | 天津站 | 航空油料储运员